## Zestawienie
Zestawienie materiałów do postępowania Nr Z.271.KC.49.2022
Grupa 1
l.p. | Nazwa | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Wymiennik ciepła typ JAD 6.50 kołnierze ze stali nierdzewnej po stronie niskich parametrów kołnierze ze stali węglowej po stronie wysokich parametrów | 22 szt
2 | Wymiennik ciepła typ JAD K 5.36 kołnierze ze stali nierdzewnej po stronie niskich parametrów kołnierze ze stali węglowej po stronie wysokich parametrów | 6 szt
3 | Wymiennik ciepła typ JAD K 5.36 kołnierze ze stali węglowej | 6 szt
4 | Otulina ciepłochłonna do wymiennika | 22 szt
JAD 6.50
5 | Otulina ciepłochłonna do wymiennika | 12 szt
JAD K 5.36
Grupa 2
l.p. | Nazwa | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Pompa cyrklulacyjna c.w.u. typu ALPHA2 25-40 N 180; nr kat.97993209 Pmax=18[W]; | 7 szt
Imax=0,18[A]; dH=1,6 [m]; V=0,113 [m3/h]
2 | Pompa cyrklulacyjna c.w.u. typu ALPHA2 25-60 N 180; nr kat.97993211 Pmax=34[W]; | 10 szt
Imax=0,32[A]; dH=2,6 [m]; V=0,387 [m3/h]
3 | Pompa obiegowa do c.o. typu MAGNA3 25-80 ; nr kat.97924246 Pmax=124[W]; Imax=1,02[A]; | 6 szt
dH=4,6 [m]; V=4,525 [m3/h]
4 | Pompa obiegowa do c.o. typu MAGNA3 32-100 ; nr kat.97924257 Pmax=180[W]; Imax=1,47[A]; | 2 szt
dH=5 [m]; V=6,662 [m3/h]
5 | Moduł CIM 200 MODbus RTU do pompy MAGNA3 | 8 szt
Grupa 3
l.p. | Nazwa | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Stabilizator temperatury c.w.u. pionowy V=300dm3, ze stali nierdzewnej 316 L z izolacją | 14 szt
Grupa 4
l.p. | Nazwa | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Naczynie wzbiorcze zamknięte do c.w.u. REFLEX typ Refix DD33; ciśnienie wstępne w naczyniu P0=3[bar] | 14 szt
2 | Naczynie wzbiorcze zamknięte REFLEX typ NG 100; ciśnienie wstępne Ps=2,24[bar]; minimalne ciśnienie napełnienia instalacji Pimin=2,6 [bar] | 5 szt
3 | Naczynie wzbiorcze zamknięte REFLEX typ NG 140; ciśnienie wstępne Ps=2,07[bar]; minimalne ciśnienie napełnienia instalacji Pimin=2,4 [bar] | 1 szt
4 | Armatura przepływowa Flowjet ¾ | 14 szt
5 | Szybkozłącze samoodcinające Reflex SU25 | 6 szt
Grupa 5
l.p. | Nazwa | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Regulator różnicy ciśnień dla c.o. z ograniczeniem przepływu , 16[bar], 130['C],dn15; | 5 kpl
kvs=4m3/h; zakres nastaw 0,2-1,0[bar]; nastawa=0,89[bar]
z króćcami do wspawania
2 | Regulator różnicy ciśnień dla c.o. z ograniczeniem przepływu , 16[bar], 130['C],dn20; | 1 kpl
kvs=6,3m3/h; zakres nastaw 0,2-1,0[bar]; nastawa=0,85[bar]
z króćcami do wspawania
3 | Regulator różnicy ciśnień dla c.w.u. , 16[bar], 130['C],dn20; | 5 kpl
kvs=6,3m3/h; zakres nastaw 0,5-2,0[bar]; nast.Zima=1,62[bar]; nast. Lato=1,49[bar]
z króćcami do wspawania
4 | Regulator różnicy ciśnień dla c.w.u. , 16[bar], 130['C],dn20; | 5 kpl
kvs=6,3m3/h; zakres nastaw 0,5-2,0[bar]; nast.Zima=1,91[bar]; nast. Lato=1,61[bar]
z króćcami do wspawania
5 | Regulator różnicy ciśnień dla c.w.u. , 16[bar], 130['C],dn25; | 1 kpl
kvs=8m3/h; zakres nastaw 0,5-2,0[bar]; nast.Zima=1,51[bar]; nast. Lato=1,01[bar]
z króćcami do wspawania
6 | Regulator różnicy ciśnień dla c.w.u. , 16[bar], 130['C],dn25 | 3 kpl
kvs=8m3/h; zakres nastaw 0,5-2,0[bar]; nast.Zima=1,09[bar]; nast. Lato=0,94[bar]
z króćcami do wspawania
7 | Zawór regulacyjny c.o. typ 3222; dn15; kvs=2,5; z napędem 5825-13 | 5 kpl
z króćcami do wspawania
8 | Zawór regulacyjny c.o. typ 3222; dn15; kvs=4; z napędem 5825-13 | 1 kpl
z króćcami do wspawania
9 | Zawór regulacyjny c.w.u. typ 3222; dn15; kvs=4; z napędem 5825-13 | 10 kpl
z króćcami do wspawania
10 | Zawór regulacyjny c.w.u. typ 3222; dn20; kvs=6,3; z napędem 5825-13 | 4 kpl
z króćcami do wspawania
Grupa 6
l.p. | Nazwa | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Zawór elektromagnetyczny normalnie otwarty, typ EV220B (16bar, 120stC), dn32; z cewka | 5 szt
BB230AS nr kat. 018F7351, wtyk IP65 nr kat. 042N0156 Danfoss
2 | Zawór elektromagnetyczny normalnie otwarty, typ EV220B (16bar, 120stC), dn40; z cewka | 8 szt
BB230AS nr kat. 018F7351, wtyk IP65 nr kat. 042N0156 Danfoss
3 | Zawór elektromagnetyczny normalnie otwarty, typ EV220B (16bar, 120stC), dn50; z cewka | 1 szt
BB230AS nr kat. 018F7351, wtyk IP65 nr kat. 042N0156 Danfoss
Grupa 7
l.p. | Nazwa | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Ciepłomierz c.o. MULTICAL 603 z przetwornikiem Ultraflow 54 qn=2,5 [m3/h]; dn20; | 5
kv=8,15[m3/h]; czujniki Pt500 z tulejami zanurzeniowymi 1/2; Modbus RTU (RS-485) + 2 wejścia impulsowe lub równoważne
2 | Ciepłomierz c.o. MULTICAL 603 z przetwornikiem Ultraflow 54 qn=3,5 [m3/h]; dn25; | 1
kv=13,4[m3/h]; czujniki Pt500 z tulejami zanurzeniowymi 1/2; Modbus RTU (RS-485) + 2 wejścia impulsowe lub równoważne
3 | Ciepłomierz c.w.u. MULTICAL 603 z przetwornikiem Ultraflow 54 qn=6,0 [m3/h]; dn25; | 3
kv=13,4[m3/h]; czujniki Pt500 z tulejami zanurzeniowymi 1/2; Modbus RTU (RS-485) + 2 wejścia impulsowe lub równoważne
4 | Ciepłomierz główny MULTICAL 603 z przetwornikiem Ultraflow 54 qn=2,5 [m3/h]; dn20; | 10
kv=8,15[m3/h]; czujniki Pt500 z tulejami zanurzeniowymi 1/2; Modbus RTU (RS-485) + 2 wejścia impulsowe lub równoważne
5 | Ciepłomierz główny MULTICAL 603 z przetwornikiem Ultraflow 54 qn=3,5 [m3/h]; dn25; | 1
kv=13,4[m3/h]; czujniki Pt500 z tulejami zanurzeniowymi 1/2; Modbus RTU (RS-485) + 2 wejścia impulsowe lub równoważne
Grupa 8
l.p. | Nazwa | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Zawór kulowy kołnierzowy T=150'C; 16bar; dn=15 | 56
2 | Zawór kulowy kołnierzowy T=150'C; 16bar; dn=20 | 15
3 | Zawór kulowy kołnierzowy T=150'C; 16bar; dn=25 | 15
4 | Zawór kulowy kołnierzowy T=150'C; 16bar; dn=32 | 32
5 | Zawór kulowy kołnierzowy T=150'C; 16bar; dn=40 | 27
6 | Zawór kulowy kołnierzowy T=150'C; 16bar; dn=50 | 3
7 | Filtr siatkowy kołnierzowy T=150'C; 16bar; 100 oczek/cm2; dn25 | 5
8 | Filtr siatkowy kołnierzowy T=150'C; 16bar; 100 oczek/cm2; dn32 | 6
9 | Filtr siatkowy kołnierzowy T=150'C; 16bar; 100 oczek/cm2; dn40 | 8
10 | Filtr siatkowy kołnierzowy T=150'C; 16bar; 100 oczek/cm2; dn50 | 1
Grupa 9
l.p. | Nazwa | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Filtr siatkowy gwintowany T=100'C; 6bar; 100 oczek/cm2; dn40 | 5
2 | Filtr siatkowy gwintowany T=100'C; 6bar; 100 oczek/cm2; dn50 | 1
3 | Odpowietrznik automatyczny dn15 | 12
4 | Zawór kulowy gwintowany T=100'C; 6bar; dn15 | 80
5 | Zawór kulowy gwintowany T=100'C; 6bar; dn20 | 24
6 | Zawór kulowy gwintowany T=100'C; 6bar; dn40 | 45
7 | Zawór kulowy gwintowany T=100'C; 6bar; dn40 | 30
8 | Zawór kulowy gwintowany T=100'C; 6bar; dn50 | 41
9 | Zawór zwrotny gwintowany T=100stC, 6bar, dn15 | 20
10 | Zawór zwrotny gwintowany T=100stC, 6bar, dn20 | 8
11 | Zawór zwrotny gwintowany T=100stC, 6bar, dn40 | 10
12 | Zawór zwrotny gwintowany T=100stC, 6bar, dn50 | 4
Grupa 10
l.p. | Nazwa | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Zawór balansowy fig. 221 dn15 | 20 szt
2 | Zawór balansowy fig. 221 dn20 | 8 szt
Grupa 11
l.p. | Nazwa | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Zawór bezpieczeństwa dla c.o. SYR 1915; dn=40; ciśnienie otw. p1=5[bar] | 6 szt
2 | Zawór bezpieczeństwa dla c.w.u. SYR 2115; dn40; ciśnienie otw. p1=6,0[bar] | 28 szt
3 | Zawór napełniania instalacji SYR 2128; 0,5-5bar; dn15 | 6 szt
Grupa 12
l.p. | Nazwa | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Zawór manometryczny trójdrogowy z podejściem manometru kontr. S004.17.150 (GW M20x1,5; GZ G1/2"; test GW 20x1,5) | 114 szt
2 | Rurka pętlicowa do wspawania GW G1/2" | 114 szt
2 | Kurek manometryczny dn15 fig 525 GW M20x1,5; GW G1/2" | 88 szt
3 | Rurka pętlicowa do wspawania GZ G1/2" | 88 szt
Grupa 13
l.p. | Nazwa | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Zawór dławiący ZWD-6-K-N | 20 szt
Grupa 14
l.p. | Nazwa | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Przetwornik ciśnienia OT-1/0...10bar/G1/4B/Kl.2/4… 20mA/M12/-40...125°C GZ M 20x1,5 WIKA lub równoważny | 46 szt
2 | Przetwornik ciśnienia OT-1/0...16bar/G1/4A/Kl.2/4… 20mA/M12/-40...125°C GZ M 20x1,5 WIKA lub równoważny | 68 szt
Grupa 15
l.p. | Nazwa | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Manometr tarczowy R160; 0-1,0 Mpa ; M20x1,5 | 94 szt
2 | Manometr tarczowy R160; 0-1,6 Mpa ; M20x1,5 | 108 szt
3 | Termometr techniczny prosty 0-100'C; lc=80mm; tuleja ze stali nierdzewnej | 84 szt
4 | Termometr techniczny prosty 0-150'C; lc=80mm; tuleja ze stali nierdzewnej | 42 szt
Grupa 16
l.p. | Nazwa | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Czujnik temperatury Pt1000 TOP GN L=80mm; G 1/2" | 52 szt
2 | Czujnik temperatury zewnętrznej Pt1000 TPO Z | 6 szt
3 | Czujnik temperatury c.w.u. Pt1000 SAMSON nr kat. 5207-64 (regulowany) | 14 szt
Grupa 17
l.p. | Nazwa | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Termostat bezp. c.o. nr kat. 087N1050 z osłoną nierdzewną np: ALT-DS 100 SIEMENS lub dedykowaną | 6 szt
2 | Termostat bezp. c.w.u. nr kat. 087N1051 z osłoną nierdzewną np: ALT-DS 100 SIEMENS lub dedykowaną | 14 szt
Grupa 18
l.p. | Nazwa | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Termostat TC2 nr kat. IM542470 Afriso | 14 szt
Grupa 19
l.p. | wyszczególnienie | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Regulator temperatury RG-14 | 6 szt
2 | Regulator temperatury RG-24 | 14 szt

## Wycena
GRUPA | Wartość średnia netto PLN | Wartość średnia brutto PLN | Wartość średnia EURO | Kwota przeznaczona brutto
1 | 106766 | 131322.18 | 23972.97 | 132000
2 | 38812 | 47738.7 | 8714.75 | 48000
3 | 98595 | 121271.05 | 22138.27 | 122000
4 | 10815 | 13302.45 | 2428.38 | 14000
5 | 66517 | 81815.91 | 14939.92 | 82000
6 | 21491 | 26433.93 | 4825.83 | 27000
7 | 20964 | 25787.72 | 4707.2 | 26000
8 | 30142 | 37074.6 | 6768.01 | 37500
9 | 16175 | 19895.25 | 3631.89 | 20000
10 | 4556 | 5603.88 | 1022.99 | 5700
11 | 34395 | 42305.85 | 7722.97 | 43000
12 | 24471 | 30099.33 | 5494.66 | 31000
13 | 6931 | 8525.13 | 1556.27 | 8600
14 | 44700 | 54981 | 10036.82 | 55000
15 | 19663 | 24185.49 | 4415.08 | 25000
16 | 22310 | 27441.3 | 5009.43 | 28000
17 | 17262 | 21232.26 | 3875.97 | 22000
18 | 1183 | 1455.09 | 265.63 | 1500
19 | 17967 | 22099.41 | 4034.26 | 23000
Suma: | 603715 | 742570.53 | 135561.3 | 751300

## CPV
42511100-2 | wymienniki ciepła
45321000-3 | Izolacja cieplna
42122130-0 | Pompy wodne
31731100-0 | Moduły
44615000-4 | Zbiorniki ciśnieniowe
42130000-9 | Krany, kurki, zawory i podobna armatura
42131140-9 | Zawory obniżające ciśnienie, sterujące, kontrolne lub bezpieczeństwa
42131142-3 | Zawory sterujące
38552000-9 | Mierniki elektroniczne
42131260-6 | Zawory kulowe
42912310-8 | Aparatura do filtrowania wody
42912320-1 | Aparatura odpowietrzająca
42131146-1 | Zawory jednodrogowe
42131140-9 | Zawory obniżające ciśnienie, sterujące, kontrolne lub bezpieczeństwa
42131147-8 | Zawory bezpieczeństwa
31711120-0 | Przetworniki
38423000-6 | Urządzenia do pomiaru ciśnienia
30237475-9 | Czujniki elektryczne
42943210-3 | Termostaty zanurzeniowe
42131130-6 | Regulatory temperatury